安水函〔2024〕52号

安溪县水利局关于蓝田乡九礤村2024年度

农村供水保障工程实施方案的审查意见

蓝田乡人民政府：

近期，我局组织召开蓝田乡九礤村2024年度农村供水保障工程实施方案评审会。会后，编制单位根据评审初步意见，对实施方案进行修改完善后提交实施方案报批稿。经复核，我局认为实施方案报批稿总体内容和深度基本满足要求，主要审查意见如下：

- 一、受益人口、供水规模

同意蓝田乡九礤村实施方案的受益人口和供水规模。即九礤村供水保障工程总受益人口700人，其中上格角落280人、下格角落420人；总供水规模100吨/日，其中上格角落40吨/日、下格角落60吨/日；供水保证率为95%。

- 二、供水水源、水质

同意九礤村实施方案推荐的供水水源，即九礤村供水保障工程水源类型为地表水。应做好水源地保护，严防原水水质污染，在醒目位置设置水源保护警示牌。原水经净化消毒处理后，出厂水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）的要求。

- 三、取水工程及输水管道

同意九礤村实施方案推荐的取水方案。即九礤村上格角落供水保障工程翻建1座拦水坝，新增埋设380米De75的PE输水管道，并新增15米水源地防护隔离网；九礤村下格角落利用已建取水工程。

- 四、净水工程

同意九礤村实施方案推荐的净水工艺。即九礤村上格角落供水保障工程新建1座30T圆形蓄水池、1座D=5m生物慢滤池并新增1套消毒剂投加器；九礤村下格角落供水保障工程利用已建净水工程。

- 五、配水管网

同意九礤村实施方案推荐的配水管网设计方案。即九礤村上格角落供水保障工程更换150米De75的PE100配水管、新增埋设100米De50、760米De40、340米De32的PE100配水管网；九礤村下格角落供水保障工程新增埋设820米De40的PE100配水管网。

- 六、入户工程

九礤村供水保障工程新增安装750米De25、1000米De20的PE100入户管道和智能水表50只。

- 七、建设工期

蓝田乡九礤村农村供水保障工程建设工期为3个月。

- 八、投资概算及资金筹措

同意九礤村实施方案的工程投资和资金筹措方案。即九礤村供水保障工程概算投资33.81万元，除争取到的上级补助20.4万元外，其余由蓝田乡、九礤村自筹解决。

- 九、项目管理

（一）蓝田乡人民政府应当按有关规定提出建设期项目法人机构设置方案。项目法人应加强对工程建设的质量、安全、进度和资金使用管理。

（二）项目法人应当按照有关规定将建设情况在项目村公示，接受社会监督。公示内容主要包括实施范围、建设内容、资金筹措、项目法人及举报电话等。

（三）项目法人在工程完工后应及时组织验收，验收合格后办理移交手续，包括工程实体、其他固定资产和工程档案资料等。

（四）九礤村应建立健全供水工程管护机制。成立管理机构或明确管理人员，制定水费收缴办法，做好运行管理与安全生产，保证工程正常运行供水。

附件：农村供水保障工程主要建设内容

安溪县水利局

2024年6月3日

（此件公开发布）

附件

农村供水保障工程主要建设内容

| 镇/村 | 角落 | 现状年 受益人口 (人) | 供水 规模 (吨/天) | 水源工程 | 净水工程 |  | 管网工程 管径/长度(mm/m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 净化消毒设施 | 蓄水池 | 输水管 | 配水管 | 入户管及水表 |
| 蓝田乡九礤村 | 上格 | 280 | 40 | 拦水坝1座水源隔离网，15m | 生物慢滤池，1座 消毒剂投加器，1套 | 蓄水池，1座 | De75/380 | De75/150 De50/100 De40/760 De32/340 | De25/750 De20/1000 |
|  | 下格 | 420 | 60 | 已建 | 已建 | 已建 | 已建 | De40/820 |  |
| 合计 |  | 700 | 100 |  |  |  |  |  |  |