安水函〔2024〕58号

安溪县水利局关于感德镇岭西村2024年度

农村供水保障工程实施方案的审查意见

感德镇人民政府：

近期，我局组织召开感德镇岭西村2024年度农村供水保障工程实施方案评审会。会后，编制单位根据评审初步意见，对实施方案进行修改完善后提交实施方案报批稿。经复核，我局认为实施方案报批稿总体内容和深度基本满足要求，主要审查意见如下：

- 一、受益人口、供水规模

同意感德镇岭西村实施方案的受益人口和供水规模。即岭西村供水保障工程总受益人口500人，为大岭兜角落；供水规模70吨/日；供水保证率为95%。

- 二、供水水源、水质

同意岭西村实施方案推荐的供水水源，即岭西村供水保障工程水源类型为地表水。应做好水源地保护，严防原水水质污染，在醒目位置设置水源保护警示牌。原水经净化消毒处理后，出厂水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）的要求。

- 三、取水工程及输水管道

同意岭西村实施方案推荐的取水方案。即岭西村大岭兜角落供水保障工程新建1座拦水坝，新增埋设1150米De50的PE100输水管道，并新增20米水源地防护隔离网。

- 四、净水工程

同意岭西村实施方案推荐的净水工艺。即岭西村大岭兜角落供水保障工程新建1座50T圆形蓄水池、1座D=5m生物慢滤池并新增1套消毒剂投加器。

- 五、配水管网

同意岭西村实施方案推荐的配水管网设计方案。即岭西村大岭兜角落供水保障工程新增埋设870米De75、615米De63、125米De50、750米De40、265米De32的PE100配水管网。

- 六、入户工程

岭西村供水保障工程新增安装1500米De25、1000米De20的PE100入户管道和智能水表50套。

- 七、建设工期

感德镇岭西村农村供水保障工程建设工期为3个月。

- 八、投资概算及资金筹措

同意岭西村实施方案的工程投资和资金筹措方案。即岭西村供水保障工程概算投资50万元，除争取到的上级补助35万元外，其余由感德镇、岭西村自筹解决。

- 九、项目管理

（一）感德镇人民政府应当按有关规定提出建设期项目法人机构设置方案。项目法人应加强对工程建设的质量、安全、进度和资金使用管理。

（二）项目法人应当按照有关规定将建设情况在项目村公示，接受社会监督。公示内容主要包括实施范围、建设内容、资金筹措、项目法人及举报电话等。

（三）项目法人在工程完工后应及时组织验收，验收合格后办理移交手续，包括工程实体、其他固定资产和工程档案资料等。

（四）岭西村应建立健全供水工程管护机制。成立管理机构或明确管理人员，制定水费收缴办法，做好运行管理与安全生产，保证工程正常运行供水。

附件：农村供水保障工程主要建设内容

安溪县水利局

2024年6月20日

（此件公开发布）

附件

农村供水保障工程主要建设内容

| 镇/村 | 角落 | 现状年 受益人口 (人) | 供水 规模 (吨/天) | 水源工程 | 净水工程 |  | 管网工程 管径/长度(mm/m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 净化消毒设施 | 蓄水池 | 输水管 | 配水管 | 入户管及水表 |
| 感德镇岭西村 | 大岭兜 | 500 | 70 | 拦水坝1座 水源隔离网，20m | 生物慢滤池，1座 消毒剂投加器，1套 | 蓄水池，1座 | De50/1150 | De32-75/ 2625 | De20-25/ 2500 智能水表，50套 |
| 合计 |  | 500 | 70 |  |  |  |  |  |  |